## Hoja1
TIEMPOS DE MONTAJES GENERALES PARA VÁLVULAS
TIEMPO DE MONTAJE DE VÁLVULAS DE COMPUERTA SOBRE EL NIVEL DE SUELO
NOTAS:
| NPS | 150# |  | 300# |  | 600# |  | 900# |  | 1500# |  |  | TODOS LOS TIEMPOS ESTÁN INDICADOS EN HS-H (HORAS HOMBRE) Las tareas se ejecutan en un clima moderado (es decir con temperaturas medias entre los 5° C a 40° C) y con vientos menores a 30km/hora. Se trabaja en zona no sísmica. El área donde se ejecuta el trabajo está libre de contaminación. El trabajo se ejecuta en horario diurno. La altura máxima del plano de trabajo no supera la altura de 1,50 m por encima del nivel del suelo. Si el montaje se ejecuta a mayor altura se produce un cambio significativo de la cantidad de horas hombre requeridas para la instalación de cada válvula. Altura libre mínima de los lugares techados =2,60 m. Distancia máxima de transporte desde el área de almacenamiento o descarga al sitio de obra de 300 m. La puerta de ingreso de los operarios está a 200 m o menos del área de trabajo. Los entregables de ingeniería y el suministro de materiales cumplen con la programación del proyecto. Se dispone de los servicios de infraestructura adecuados. Se dispone de personal de campo capacitado. Se dispone de equipos de construcción y herramientas adecuadas.
|  | Kg | Hs-h | Kg | Hs-h | Kg | Hs-h | Kg | Hs-h | Kg | Hs-h
| 1/2" | 1.25 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | 1.7
| 3/4" | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 4 | 1.7 | 6 | 1.8 | 10.8 | 2
| 1" | 3.6 | 1.8 | 4.5 | 1.9 | 6.3 | 2 | 10.6 | 2.2 | 18 | 2.5
| 1 1/2" | 8.4 | 2.6 | 9.8 | 2.7 | 15 | 2.7 | 25.4 | 3 | 38.5 | 3.5
| 2" | 13.6 | 3 | 17 | 3.2 | 19.5 | 3.4 | 36 | 3.7 | 68 | 4
| 2 1/2" | 30 | 1.5 | 47 | 1.7 | 77 | 2.2 | 90 | 2.5 | 164 | 3
| 3" | 41 | 1.7 | 44 | 2 | 63 | 2.5 | 130.7 | 3 | 289 | 4
| 4" | 54 | 2 | 71 | 2.5 | 120 | 3 | 261 | 4 | 385 | 5.3
| 6" | 92 | 3 | 127 | 4 | 270 | 6 | 515 | 8.5 | 784 | 11
| 8" | 147 | 4 | 196 | 5.6 | 430 | 8.5 | 891 | 12 | 1485 | 16
| 10" | 186 | 5.2 | 300 | 7.5 | 740 | 12 | 1042 | 16 | 2595 | 21
| 12" | 289 | 6.5 | 407 | 9.5 | 874 | 15 | 2080 | 20 | 3580 | 25
| 14" | 485 | 8 | 782 | 12.5 | 1300 | 19 | 2760 | 25
| 16" | 636 | 10 | 1043 | 15 | 1800 | 24 | 3158 | 30
| 18" | 840 | 12 | 1383 | 18 | 2008 | 33 | 3762 | 40
| 20" | 1015 | 14 | 1864 | 22 | 2700 | 45
| 24" | 1521 | 18 | 2270 | 32 | 4500 | 55
Como seguramente sabrás, este es nuestro branding corporativo. Pero ¡No te preocupes!. Puedes suprimir esta columna por completo para aportar más seriedad al conjunto. ¡Esperamos que te sea de gran utilidad! | TIEMPO MONTAJE VÁLVULAS WAFER NIVEL DE SUELO | [5 empty] | TIEMPO MONTAJE VÁLVULAS CON EXTREMOS BUTTWELD SOBRE NIVEL DE SUELO | [6 empty] | TIEMPO MONTAJE VÁLVULAS SEGURIDAD NIVEL DE SUELO
| NPS | 150# | 300# | 600# |  |  | NPS | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | NPS | 150# | 300#
| 1/2" | 0.14 | 0.21 | 0.28 |  |  | 1/2" | 0.21 | 0.21 | 0.28 |  | 0.49 | 0.63 | 1/2" | 0.84 | 0.91
| 3/4" | 0.14 | 0.28 | 0.35 |  |  | 3/4" | 0.21 | 0.35 | 0.42 |  | 0.7 | 0.77 | 3/4" | 0.84 | 1.26
| 1" | 0.14 | 0.28 | 0.42 |  |  | 1" | 0.21 | 0.35 | 0.42 |  | 0.77 | 0.91 | 1" | 0.84 | 1.26
| 1 1/2" | 0.28 | 0.42 | 0.56 |  |  | 1 1/2" | 0.35 | 0.49 | 0.63 |  | 1.19 | 1.4 | 1 1/2" | 1.05 | 1.75
| 2" | 0.42 | 0.98 | 1.12 |  |  | 2" | 0.49 | 1.12 | 1.33 |  | 1.4 | 1.61 | 2" | 1.47 | 3.15
Descarga esta herramienta y muchas más en nuestro Máster en Cálculo de Sistemas de Tuberías e Ingeniería de Piping Avazada | 3" | 0.77 | 1.54 | 2.38 |  |  | 3" | 0.91 | 1.75 | 2.73 | 3.08 | 3.43 | 3.92 | 3" | 2.03 | 4.41
| 4" | 1.4 | 2.45 | 3.43 |  |  | 4" | 1.75 | 2.8 | 3.99 | 4.83 | 5.67 | 6.65 | 4" | 2.73 | 5.81
| 6" | 2.31 | 4.2 | 5.81 |  |  | 6" | 2.59 | 4.83 | 6.65 | 7.14 | 7.56 | 8.75 | 6" | 5.53 | 9.38
| 8" | 3.43 | 4.76 | 6.44 |  |  | 8" | 3.92 | 5.53 | 7.42 | 8.4 | 9.38 | 10.85 | 8" | 7.21 | 10.78
| 10" | 4.2 | 6.09 | 8.26 |  |  | 10" | 4.83 | 7 | 9.52 | 10.78 | 12.04 | 14 | 10" | 9.87 | 14.7
| 12" | 5.67 | 6.93 | 10.15 |  |  | 12" | 6.51 | 7.98 | 11.69 | 14 | 16.8 | 18.2 | 12" | 12.11 | 16.8
| 14" | 6.02 | 7.14 | 13.58 |  |  | 14" | 6.93 | 8.19 | 15.4 |  |  |  | 14" | 13.16 | 18.2
| 16" | 7.28 | 10.71 | 16.8 |  |  | 16" | 8.4 | 12.32 | 19.6 |  |  |  | 16" | 16.1 | 24.5
| 18" | 8.19 | 11.69 | 23.8 |  |  | 18" | 9.38 | 13.44 | 27.3 |  |  |  | 18" | 18.2 | 28
| 20" | 9.03 | 14.7 | 27.3 |  |  | 20" | 10.36 | 17.5 | 31.5 |  |  |  | 20" | 21 | 32.9
| 24" | 11.69 | 21.7 | 37.1 |  |  | 24" | 13.44 | 25.2 | 42.7 |  |  |  | 24" | 25.9 | 45.5