## Hoja2
LAYOUT DESIGN CHECK-LIST
| Nombre del Proyecto: |  |  | Cliente:
| Isométrico nº: |  |  | Nº revisión:
| Revisado por: |  |  | Fecha de la revisión:
| Estado general (Favorable/Desfavorable): |  |  | Puntos a revisar: |  | TIP: ALGUNOS LAY-OUTS EN ALTURA CORRECTAMENTE EJECUTADOS
| 1 | VERIFICACIÓN GENERAL |  | 1.28 | Todos los edificios / refugios / estructuras tecnológicas (incluidos los refugios de analizadores, si corresponde) están ubicados con coordenadas y números de etiqueta y se dan las dimensiones generales.
| 1.1 | Norte de Planta y Norte de Plano indicados |  | 1.29 | Los planos de planta / secciones de refugios / estructuras tecnológicas se muestran cuando es necesario. Se muestran equipos y plataformas dentro de los refugios.
| 1.2 | Nivel de pavimento indicado |  | 1.30 | Se muestran los números de cuadrícula estructural de bastidores de tuberías, edificios y refugios. Los números de las cuadrículas están marcados con números en una dirección y alfabetos en la otra dirección según los requisitos del proyecto.
| 1.3 | Las extensiones de las áreas de pavimentación se muestran con bordillos y sumidero de drenaje, según corresponda. |  | 1.31 | Los requisitos futuros (por ejemplo, unidades / equipos futuros, áreas de expansión, etc.) se proporcionan y se marcan claramente.
| 1.4 | Se indican los códigos de unidades y áreas (ejemplo: Utility area, Unidad 25) |  | 1.32 | Se muestran las instalaciones subterráneas (por ejemplo, embarcaciones enterradas, pozos de almacenamiento de u / g, etc.). Elementos como pozos de válvulas, pozos de inspección OWS, etc. se muestran en los dibujos extraídos del modelo (no se requieren dimensiones / coordenadas).
| 1.5 | Las carreteras principales y secundarias están localizadas con su línea central y dimensiones coordenadas |  | 1.33 | Se muestran las zanjas de drenaje de aguas pluviales y los principales corredores UG (para tuberías UG, tuberías, zanjas de cables, etc.) (no se requieren dimensiones / coordenadas). No es necesario mostrar los cimientos bajo tierra.
| 1.6 | Se muestran ancho de carreteras y elevaciones |  | 1.34 | Requisitos de HSE (si los hay) para escalera / ruta de escape para técnicos. Se revisan la estructura y las plataformas de rejillas de tuberías.
| 1.7 | Cruces de carreteras, p. Ej. Las alcantarillas, la tubería de revestimiento y los bancos de conductos se muestran donde corresponda. |  | 1.35 | El radio de la zona estéril se muestra para la antorcha y no hay ningún otro equipo dentro de la zona estéril.
| 1.8 | Las barreras contra impactos se muestran donde sea necesario. |  | 1.36 | Se muestra la distancia / radio de seguridad para calentadores / equipos peligrosos encendidos (si los hay).
Como seguramente sabrás, este es nuestro branding corporativo. Pero ¡No te preocupes!. Puedes suprimir esta columna por completo para aportar más seriedad al conjunto. ¡Esperamos que te sea de gran utilidad! | 1.9 | Se muestran las salidas de emergencia |  | 1.37 | Se muestran las instalaciones / equipos de HSE como patines de válvulas de diluvio, patines de espuma, duchas de seguridad, lavaojos, mangas de viento, puntos de reunión, etc., según corresponda.
| 1.10 | Se verifica la disponibilidad de acceso a equipo pesado para fines de montaje. |  | 1.38 | Las paredes de los diques se muestran alrededor de los tanques (donde corresponda) con dimensiones y alturas.
| 1.11 | Las áreas de soporte duro para equipo pesado están debidamente marcadas y ubicadas (si corresponde). |  | 1.39 | Las botellas de volumen para SDV se muestran en plataformas / módulos, donde corresponda.
Descarga esta herramienta y muchas más en nuestro Máster en Cálculo de Sistemas de Tuberías e Ingeniería de Piping Avazada | 1.12 | La lista de equipo se da en el dibujo y las etiquetas de equipo marcadas en el diagrama coinciden con la lista. |  | 1.40 | El borde del plano está acorde a las especificaciones del Proyecto y compañía
| 1.13 | Equipo / paquetes y sus números de etiqueta. se verifican con la Lista de equipos del proyecto / P & ID. |  | 1.41 | Redacción de convenciones, p. Ej. Los tipos / tamaños de fuente, los estilos de texto, los tipos de línea, los estilos de coordenadas / dimensiones, la estructura de capas, etc., se ajustan a las especificaciones del proyecto o los estándares CAD de la empresa, según corresponda.
Click para Acceder | 1.14 | Todos los equipos / paquetes se muestran con coordenadas / dimensiones de ubicación y elevaciones (línea central, BTL, u / s de la placa base, etc.) y las elevaciones se verifican con los requisitos de P & ID / Proceso. |  | 1.42 | El título del dibujo, el número de dibujo y el número de revisión en el bloque de título son según el TDR.
| 1.15 | Todos los tamaños de equipos se verifican con hojas de datos mecánicos / planos de proveedores. |  | 1.43 | El nombre del archivo electrónico se indica en la ubicación adecuada en el dibujo.
| 1.16 | Los equipos auxiliares (por ejemplo, planos de sellos API, enfriadores / patines LO, etc.) de bombas / compresores y otros paquetes se muestran según los datos del proveedor. |  | 1.44 | El bloque de revisión contiene las iniciales del autor, el verificador y el aprobador (tanto la disciplina como el proyecto).
| 1.17 | Los equipos múltiples tienen etiqueta. con sufijos como A / B / C (por ejemplo, enfriadores de aire de múltiples compartimentos, bombas, etc.) están claramente identificados y etiquetados según la Lista de equipos del proyecto / P & ID. |  | 1.45 | La escala de dibujo se indica en el bloque de título y se muestra la escala gráfica (escala de barras).
| 1.18 | Se indican las ubicaciones de asientos fijos / deslizantes para recipientes horizontales e intercambiadores de calor y la dirección de la pendiente para recipientes inclinados. |  | 1.46 | La escala de dibujo se ajusta a las especificaciones del Proyecto o los estándares de la Compañía, según corresponda.
| 1.19 | Los racks de tuberías se muestran con las roturas del módulo y los números de etiqueta. (según los dibujos de Civil) y se indican las coordenadas de ubicación, las dimensiones y los anchos de columna a columna. |  | 1.47 | Todas las notas generales se verifican y las unidades de dimensiones, coordenadas y niveles se dan en las notas.
| 1.20 | Las elevaciones TOS de la rejilla de tuberías están claramente marcadas, especialmente. en el caso de racks de varios niveles. Los detalles de las secciones se proporcionan donde sea necesario y se marca el requisito de espacio para las bandejas de cables. |  | 1.48 | Se muestra la leyenda de los símbolos aplicables (por ejemplo, instalaciones nuevas / existentes, nube de alcance, etc.)
| 1.21 | Las vías / traviesas de tubería se muestran con coordenadas / dimensiones de ubicación, anchos, elevaciones TOS y números de etiqueta (si corresponde). |  | 1.49 | Los números y títulos de los dibujos de referencia se enumeran y verifican. La lista debe incluir el plan de parcela general y el plan de parcela clave como mínimo.
| 1.22 | Se verifican las distancias mínimas entre equipos / edificios / unidades según los códigos aplicables / estándares del proyecto. |  | 1.50 | Se muestra el sello de estado (por ejemplo, para aprobación, para construcción).
| 1.23 | Las áreas de colocación / caída, las áreas de remoción de tubos del intercambiador, las áreas de mantenimiento de equipos / acceso a la grúa se muestran donde sea necesario. |  | 1.51 | Las nubes de revisión, junto con los triángulos de los números de revisión, están marcados correctamente, si corresponde.
| 1.24 | El requisito de monorriel / EOT / grúas HOT / pescantes de tubería, si los hubiera, para refugios de compresores / casas de bombas / plataformas, etc. se muestra con elevación y capacidad. |  | 1.52 | Las nubes de bodegas, si corresponde, están debidamente marcadas y se indica la lista de bodegas.
| 1.25 | Se verifica la ubicación / orientación del pescante en equipos pesados ​​/ columnas / intercambiadores de calor, etc. para el acceso / manejo de mantenimiento. |  | 1.53 | Se muestra el plano clave y se resalta el área / unidad aplicable del plano de la parcela.
| 1.26 | Dentro del área de la unidad hay disponible suficiente espacio libre de acceso para montacargas / grúas / vehículos. |  | 1.54 | Todas las etiquetas están claramente marcadas y son legibles.
| 1.27 | Se muestran todas las plataformas y se indican las elevaciones (TOG) (no se requieren las dimensiones de ubicación). |  | 1.55 | Las coordenadas de las líneas de coincidencia y los límites del dibujo están claramente marcados y son coherentes con el dibujo del plano clave. Los números de los dibujos de continuación están escritos correctamente.
COMENTARIOS ADICIONALES
HAZ CLICK EN ESTE ICONO PARA SABER MUCHO MÁS